## Лист1
| СОГЛАСОВАНО: Зам. генерального директора по эксплуатации ООО "ГрадИнвест" _______________ С.В. Соловьев « 25 » марта 2025 г. | [16 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО "ГрадИнвест" ___________ Коваль К.Л. « 25 » марта 2025 г.
ПЛАН мероприятий ООО "ГрадИнвест" по подготовке к отопительному периоду 2025 / 2026 годов котельной и ЦТП микрорайона «1 Мая» по адресу: Московская область, Г.О. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 39 и присоединенных тепловых сетей.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Ответственное лицо | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 11.08. - 25.08.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Организационные мероприятия ООО "ГрадИнвест"
1 | Организовать контроль по исполнению экспертно технического диагностирования котлов, дымовых труб, резервуаров жидкого топлива, трубопроводов горячей воды с истекшими сроками разрешений. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку всех видов ресурсов, обеспечивающих работу котельной. | Боровков А.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Обеспечить выполнение графиков поверки, калибровки средств измерений, метрологической аттестации измерительных каналов информационно-измерительных систем. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
4 | Обеспечить готовность коммерческих узлов учёта тепловой энергии к эксплуатации. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
5 | Обеспечить наличие и готовность к применению аварийных запасов и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ. | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Обеспечить соблюдение установленных нормативов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, а также нормативов размещения отходов. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Обеспечить выполнение мероприятий по повышению экологической безопасности. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Обеспечить контроль за аттестацией и укомплектованностью инструкциями и технической документацией производственно-технического персонала. | Курбанов А.Ш. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Обеспечить контроль за безопасными условиями труда персонала при производстве работ, обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты. | Курбанов А.Ш. Цикалина М.Н. Иванченко Д.Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Провести с оперативным персоналом противоаварийные и противопожарные тренировки и инструктажи в соответствии с графиком. Результаты тренировок проработать со всем оперативным персоналом. | Курбанов А.Ш. Соловьев С.В. Иванченко Д.Б | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | В бюджете предусмотреть расходы на финансирование мероприятий по подготовке к ОЗП 2025/2026 г. | Лихолетова В.В. |  | Х
12 | Обеспечить наличие договора на поставку ДТ. | Соловьев С.В. | [15 empty] | Х
2. Технические мероприятия
а) Оборудование котельной
1 | Выполнить плановые профилактические ремонты, испытания и очистки оборудования, ремонт строительных конструкций зданий и сооружений | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Провести техническое освидетельствование котлов, экономайзеров, теплообменников, трубопроводов горячей воды (при необходимости, в случае превышения сроков применения на ОПО). | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Выполнить обслуживание и ремонт котлов, теплообменников, деаэраторов, насосов, дымососов и вентиляторов, запорно-регулирующей арматуры | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Выполнить обслуживание и ремонт солевого хозяйства | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Выполнить работы по чистке и ремонту газоходов | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
6 | Провести гидравлическое испытание трубопроводов горячей воды в котельной | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
7 | Провести осмотр целостности устройств и систем молниезащиты, надежности их соединений и креплений к мачтам, ремонт (замена) и покраска элементов, пораженных коррозией. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Выполнить вскрытие и проверку заземлителей, тоководов и мест их соединений (не менее 20 % от общего количества), замена пораженных коррозией элементов. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Восстановить поврежденные осветительную арматуру и сети. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Выполнить в полном объёме проверки устройств релейной защиты и автоматики. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Выполнить в полном объёме ремонты средств измерений, автоматики, дистанционного управления, технологических защит и АСУ ТП. Выполнить работы по утеплению стендов и импульсных линий датчиков КИПиА. | Лазарев Г.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Устранить дефекты и замечания по газопроводам, восстановить окраску, выполнить ремонт запорной арматуры, проверить герметичность соединений. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
13 | Проверить и выполнить наладку предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
14 | Выполнить обслуживание и проверку КИП и приборов учета расхода газа. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | Х | Х
15 | Выполнить обслуживание и ремонт зданий и помещений ГРП, трубопроводов, регуляторов давления и управления, запорных и сбросных клапанов, запорно-регулирующей арматуры. | Дмитриев А.Н. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Ремонт тепловых сетей после гидравлических испытаний (в случае их повреждения при испытаниях). | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
17 | Замена обратного клапана Genebre Ду 250 на сетевом насосе №2. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
18 | Замена обратного клапана Genebre Ду 80 на насосе подпитки №1. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
19 | Замена частотного преобразователя Лидер-601,18,5 кВт на рециркуляционном насосе котла №1. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
20 | Замена трубопровода дренажной линни воды Ду: 15-50 мм. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
21 | Замена оборудования и наладка системы пожарной сигнализации (далее СПС), системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ), системы внутреннего противопожарного водопровода. | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
22 | Замена запорной арматуры Ду 20 на дренажной системе котлов №1,2,3 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
23 | Замена запорной арматуры Ду 15-80 на системах подпитки, ХВП | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
24 | Замена манометров на системах ХВП, подпитки, сетевых насосов | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
25 | Оборудование ЦТП №1 | [13 empty] | X | X
26 | Замена запороной арматуры на системах магистрального трубопровода, подпитки, ГВС, отопления Ду 15-300 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
27 | Замена обратного клапана Genebre Ду 300 на насосе отопления №2 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
28 | Замена обратного клапана Genebre Ду 50 на насосе подпитки | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
29 | Замена вибровставки фланцевой Ду 300 на насосе отоплениия №1 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
30 | Замена вибровставки фланцевой Ду 80 на насосе ГВС №1 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
32 | Восстановление тепловой изоляции на системе отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
33 | Ремонт насоса ГВС марки Grundfos,N=7,5 кВт | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
34 | Замена манометров,термометров на системах подпитки, ГВС,отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
35 | Замена термометров на системах подпитки, ГВС,отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
36 | Оборудование ЦТП №2 | [13 empty] | X | X
37 | Замена запороной арматуры на системах магистрального трубопровода, подпитки, ГВС, отопления Ду 15-300 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
38 | Замена обратного клапана Genebre Ду 80 на насосе подпитки | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
39 | Замена вибровставки фланцевой Ду 300 на насосе отоплениия №1 | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
40 | Замена вибровставки фланцевой Ду 80 на насосах ГВС (1 зона) | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
41 | Замена вибровставки фланцевой Ду 40 на насосах ГВС (2 зона) | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
42 | Восстановление тепловой изоляции на системе отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
43 | Замена трубопровода на системах подпитки,ГВС Ду 15-100 мм | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
44 | Замена манометров,термометров на системах подпитки, ГВС,отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
45 | Замена термометров на системах подпитки, ГВС,отопления | Дмитриев А.Н. | [12 empty] | X | X
46 | Восстановление отмостки здания | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
б) РТХ
1 | Проведение лабораторного анализа на качество резервного дизельного топлива | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Техническое обследование внутренних поверхностей баков / емкостей 100 м/куб. | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Утилизация ДТ | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Заправку ДТ в соответствии расчетного ННЗТ. | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
в) Тепловые сети
1 | Выполнить гидравлические испытания тепловой сети | Дмитриев А.Н. | [5 empty] | X | X
2 | Выполнить гидропневматическую промывку тепловой сети | Дмитриев А.Н. | [5 empty] | X | X
3 | Контроль опрессовок и промывок систем теплопотребления | Дмитриев А.Н. | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлической опоры трубопоовода у МКД №26 | Дмитриев А.Н. |  |  | X | X | X | X | X
3. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
1 | Выполнить работы по обслуживанию, ремонту и наладке оборудования ХВП, досыпке реагентов. | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Укомплектовать хим. лабораторию посудой и реактивами, оборудование ХВП и котлов - пробоотборниками. | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Создать нормативный запас химреагентов. | Дмитриев А.Н. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры.
№ п/п. | Наименование мероприятий, работ | Количество | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 11.08. - 25.08.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Автономные источники энергоснабжения от АО «МСК Энерго» | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Обеспечить наличие соответствующих договоров на поставку резервного топлива, обеспечивающих работу котельной. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Коммунальная и инженерная техника, исправна, техническое обслуживание проведено, провести проверку исправности и работоспособности перед началом ОЗП 25-26. | 1 комплекс | [11 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Средства связи, проверка. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Мероприятия по повышению надежности. | 1 комплекс | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств.
№ п/п. | Наименование технических материальных средств. | Количество / шт. | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка выполнения работ и оценка качества
|  |  | апрель |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ППР с 11.08. - 25.08.25
|  |  | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | Труба сталь Ду: 89 мм. | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Труба сталь Ду: 76 мм. | 8 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Труба сталь Ду: 50 мм. | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Труба сталь Ду: 40 мм | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Труба сталь Ду: 20 мм | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Кран вварной Ду: 40 мм | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Труба в ППУ Ду:100 мм | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Труба в ППУ Ду:125мм. | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Шаровый кран фланц Ду: 150 мм. | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Шаровый кран (вварн) Ду: 150 мм | 8 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Шаровый кран (фланцев) Ду: 100 мм. | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Подшипник марки: SKF DE-7308 | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | Подшипник марки: SKF 6212 СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | Подшипник марки: SKF NDE 6206.2Z.СЗ СЗ | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | Подшипник марки: SKF 6312 СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | Подшипник марки: SKF 6319-2RS1/СЗ | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | Подшипник марки: SKF 6319-2Z/СЗ | 7 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | Подшипник марки: ULTAGE 23226.EAW 33 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos CRI 1/N10/15/20 HQQE | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos -16 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos -22 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | Торцевые уплотнения марки: PCMG-13-55 | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | Торцевые уплотнения марки: Grundfos NB BAQE GG D55 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
КИПиА
1 | Термопреобразователь сопротивления ДТС3105-РТ1000.В2.120 | 20 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Термопреобразователь сопротивления ДТС3105-РТ1000.В2.70 | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3 | Преобразователь влажности и температуры ПВТ10-Н2.3.И | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4 | Блок питания БП30Б-Д3-24С | 10 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5 | Блок питания БП60Б-Д4-24С | 7 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6 | Блок питания БП120Б-Д9-24С | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7 | Программируемое реле ПР102-24.2416.03.2 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
8 | Программируемое реле ПР200-24.2.2.0 | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Программируемое реле ПР200-24.4.2.0 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
10 | Программируемое реле ПР100-230.1208.01.0 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
11 | Модуль расширения дискретного ввода/вывода ПРМ-24.1 | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
12 | Модуль расширения аналогового ввода/вывода ПРМ-24.3 | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
13 | Модуль аналогового ввода МВ110-224.8А | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
14 | Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 | 2 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
15 | Программируемый логический контроллер ПЛК110-24.30.Р-МS4-3 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
16 | Панель оператора ИПП120 | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
17 | Панель оператора СМИ2-М | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
18 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.УУ.RS | 12 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
19 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РУ | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
20 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.ИИ.RS | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
21 | Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Д.У2.РР.RS | 5 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
22 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ202-Щ1.РР | 7 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
23 | Измеритель-регулятор микропроцессорный ТРМ12-Д.У2.РР.RS | 4 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
24 | Измеритель-регулятор универсальный восьмиканальный ТРМ138-Р.Щ7 | 3 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
25 | Контроллер систем отопления и ГВС ТРМ32-Щ4.03.RS | 1 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
26 | Гильза защитная ГЗ.16.3.3.200 | 10 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
27 | Бобышка прямая Б.П.1.20Х1,5.50.2 | 10 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
28 | Промежуточное реле 1-конт,24VDC SR-203.D | 25 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
29 | Промежуточное реле 1-конт,60VDC SR-204.D | 25 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
30 | Колодка для реле 1-конт,тип PYF PYF-011BE/3.24DC.24DC | 25 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
31 | Колодка для реле 1-конт, тип PYF PYF-011BE/3.240AC.60DC | 20 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
32 | Реле промежуточное MR-203.D | 25 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
33 | Реле промежуточное MR-207.A | 25 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
34 | 3-ярусная монтажная колодка с винтовыми клеммами для реле MPR 2-х конт, тип PYF PYF-023BE/3 | 40 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
35 | Термопреобразователь сопротивления ДТС145Л-РТ100.В3.70 | 6 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
36 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,0-171-0,5 | 11 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
37 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-171-0,5 | 28 | [7 empty] | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Начальник ПС № 1 ____________________ Дмитриев А.Н